## 演習問題1
| 放熱ロス(kg/h) | ロス金額(kg/h) | 放熱削減比率
時間当たりの計算
①現状の放熱ロス | 29.9299 | 210 | 0%
②室内未保温の放熱ロス | 352.56 | 2468 | 1078%
③5m分だけ未保温時の放熱ロス | 37.9957 | 266 | 26.95%
④配管口径を65Aにした場合の放熱ロス | 25.2529 | 177 | -15.63%
⑤蒸気圧力を0.1MPagに下げた場合の放熱ロス | 15.5239 | 109 | -48.13%
１週間当たりの計算 |  |  |  | 日/週 | 時間/日 | 週稼働時間
⑥一週間の放熱ロスとロス金額 | 5028.2232 | 35198 |  | 7 | 24 | 168
⑦平日4時間分0.1MPagに下げて、土日は完全に送気を停止した場合の放熱ロスとロス金額 | 3303.468 | 23125 | -34.3% | 5 | 24 | 120
a.平日通常運転 | 2992.99 | 20951 |  | 5 | 20 | 100
b.平日待機運転 | 310.478 | 2174 |  | 5 | 4 | 20
c.土日 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
⑧⑦の運転の場合の削減金額 | 1724.7552 | 12073
年間の効果(50週) | [5 empty] | 稼働週数
年間の放熱量@0.8MPag | 251411.16 | 1759879 |  |  |  | 50
年間の放熱量＠省エネ運転 | 165173.4 | 1156214 | -34.3% |  |  | 50
減圧による放熱削減効果 | 86237.76 | 603665
| ドレン回収量(kg/h) | ロス金額(kg/h) | 放熱削減比率
時間当たりの計算
①現状の放熱ロス | 29.9299 | 210 | 0%
②室内未保温の放熱ロス | 352.56 | 2468 | 1078%

## 演習問題2
| ドレン回収量(kg) | ロス金額(円) | 稼働時間
①時間ドレン回収量 | 2000 | 3500
③年間ドレン回収量 | 5000000 | 8750000 | 2500 | 8760 | 28.54%
6.8493

## 演習問題3
前提条件 |  |  | 熱量計算
入口温度 | 15 | ℃ | Q | 52.375 | kW
出口温度 | 60 | ℃ | P | 0.2 | MPag
dT | 45 | ℃ | hfg | 2163.3 | kJ/kg
Cp | 4.19 | kJ/kg℃ | m | 87.1585 | kg/h
m | 1000 | kg/h
Q | 52.375 | kW

## 漏れ量と蒸射距離
現場での漏れ量の指標
蒸気漏れの距離(m) | 蒸気量(kg)
0.1 | 3
0.2 | 4
0.3 | 5
0.4 | 6
0.5 | 7
0.6 | 8
0.7 | 10
0.8 | 12
0.9 | 14
1 | 17

## 蒸気・ドレン単価
基本情報 |  |  |  | 蒸気・ドレン条件
燃料熱量 | 40.6 | MJ/m3 | *都市ガス | 補給水温度 | 80 | ℃
燃料単価 | 100 | 円/m3 |  | 水比熱 | 4.19 | kJ/kg℃
給水単価 | 100 | 円/m3 |  | 補給水熱量 | 335.2 | kJ/kg
排水単価 | 100 | 円/m3 |  | 蒸気圧力 | 0.8 | MPag
薬品単価 | 250 | 円/m3 |  | 蒸気全熱(hg) | 2772.58 | kJ/kg
ボイラー効率 | 95% |  |  | 蒸気加熱量 | 2437.38 | kJ/kg
ボイラーブロー率 | 5% |  |  | ドレン圧力 | 0.8 | MPag
ドレン回収率 | 50% |  |  | ドレン顕熱 | 742.325 | kJ/kg
給/排水率 | 55% |  |  | ドレン有効熱量 | 407.125 | kJ/kg
蒸気単価 |  |  |  | ドレン単価
蒸気単価 | 6.5669 | 円/kg |  | ドレン単価 | 1.303 | 円/kg
燃料 | 6.3194 | 円/kg |  | 燃料 | 1.0555 | 円/kg
給水 | 0.055 | 円/kg |  | 給水 | 0.055 | 円/kg
排水 | 0.055 | 円/kg |  | 排水 | 0.055 | 円/kg
薬品 | 0.1375 | 円/kg |  | 薬品 | 0.1375 | 円/kg

## 熱交換の公式
被加熱流体(水) |  |  | 熱交換器 |  |  | 加熱流体(蒸気)
入口温度(T1) | 15 | ℃ | Q | 52.375 | kW | Q | 52.375 | kW
出口温度(T2) | 60 | ℃ | U | 0.5 | kW/m2C | P | 0.2 | MPag
dT | 45 | ℃ | A | 1.1085 | m2 | hfg | 2163.3 | kJ/kg
Cp | 4.19 | kJ/kg℃ | T1 | 15 | ℃ | m | 87.1585 | kg/h
m | 1000 | kg/h | T2 | 60 | ℃
Q | 52.375 | kW | T3 | 132 | ℃
|  |  | T4 | 132 | ℃
|  |  | dT | 94.5 | ℃