蒸気省エネセミナー

蒸気を「おくる」

- 放熱計算

前提条件

蒸気圧力：0.8MPag

蒸気温度：175℃

外気温	：15℃

蒸気流速：30m/s

蒸気流量：2,000kg/h

配管口径：80A

蒸気配管：200m相当

蒸気単価：7円/kg

保温	：50mm

環境	：屋内

- 現状の放熱ロス						29.9299   kg/h

- 室内未保温の放熱ロス						 352.560  kg/h

- 5m分だけ未保温時の放熱ロス					 37.99　   kg/h

- 配管口径を65Aにした場合の放熱ロス				 25.25      kg/h

- 蒸気圧力を0.1MPagに下げた場合の放熱ロス			 15.5        kg/h

- 一週間の放熱ロスとロス金額					 5,028       kg/h

35,198      円

- 平日4時間分0.1MPagに下げて、土日は完全に送気を停止した場合の放熱ロスとロス金額

3303      kg/h

23,125       円

蒸気を「もどす」

- ドレン回収計算

前提条件

加熱方法：間接加熱

蒸気圧力：0.8MPag

蒸気流量：2,000kg/h

蒸気配管：200m相当

蒸気単価：7円/kg

ドレン単価：1.75円/kg

- ドレン量						2000         kg/h

- 蒸気使用がこのラインのみの場合、ドレン回収量は全体の何％相当になるか？

100            %

- 年間2500時間稼働の場合の省エネ金額

8,750,000   円

蒸気を「つかう」

- 蒸気の使用量

前提条件

加熱前温度：15℃

加熱後温度：60℃

比熱　　　：4.19kJ/kg℃

被加熱流量：1,000kg/h

蒸気圧力　：0.2MPag

- 水の加熱に必要な熱交換量				52             kW

- 加熱に必要な蒸気量					87.2        kg/h